| 流通能力计算 |  |
| --- | --- |
| 调节阀的流通能力Kv值，是调节阀的重要参数，它反映流体通过调节阀的能力，也就是调节阀的容量。根据调节阀流通能力Kv值的计算，就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的尺寸，必须准确计算调节阀的额定流量系数Kv值。 |  |
| 调节阀额定流量系数的定义是：在规定条件下，即阀的两端压差为105Pa，流体的密度为1g/cm3，额定行程时流经调节阀以m3/h或t/h的流量数。 |  |
| 1.一般液体的Kv值计算 |  |
| a.非阻塞流 |  |
| 式中： | FL—压力恢复系数，查表1。 |
|  | FF—液体临界压力比系数，F=0.96-0.28 |
|  | Pv—阀入口温度下，液体的饱和蒸汽压（绝对压力），查表4～表10。 |
|  | Pc—物质热力学临界压力，查表2和表3。 |
|  | QL—液体流量m3/h。 |
|  | ρ—液体密度g/cm3 |
|  | P1—阀前压力（绝对压力）KPa. |
|  | P2—阀后压力（绝对压力）KPa. |
| b.阻塞流 |  |
| 式中：各字母含义及单位同前。 |  |
| 2.低雷诺数修正（高粘度液体Kv值的计算） |  |
| 液体粘度过高时，由于雷诺数下降，改变了流体的流动状态，在Re<2300时流体处于低速层流，这样按原来公式计算出的Kv值，误差较大，必须进行修正。此时计算公式为： |  |
| 式中：φ—粘度修正系数，由Re查图求得。 |  |
| 对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀： |  |
| Re=70000 |  |
| 对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀： |  |
| Re=49600 |  |
| 式中：K'v—不考虑粘度修正时计算的流通能力。 |  |
| γ—流体运动粘度mm2/s。 |  |
| 雷诺数Re |  |
| 粘度修正曲线 |  |
| 3.气体的Kv值的计算： |  |
| a.一般气体 |  |
| 当P2>0.5P1时 |  |
| 当P2≤0.5P1时 |  |
| 式中：Qg—标准状态下气体流量m3/h， |  |
| Pm—(P1、P2为绝对压力)KPa, |  |
| △P=P1-P2 |  |
| G—气体比重（空气G=1）， |  |
| t—气体温度℃ |  |
| b.高压气体（PN>10MPa） |  |
| 当P2>0.5P1时， |  |
| 当P2≤0.5P1时， |  |
| 式中：Z—气体压缩系数，可查GB2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》。 |  |
| 4.蒸汽的Kv值的计算 |  |
| a.饱和蒸汽 |  |
| 当P2>0.5P1时， |  |
| 当P2≤0.5P1时 |  |
| 式中：Gs—蒸汽流量Kg/h P1、P2含义及单位同前 |  |
| K—蒸汽修正系数 |  |
| 部分蒸汽的K值如下： |  |
| 水蒸汽K=19.4 甲烷、乙烯蒸汽K=37 |  |
| 氨蒸汽K=25 丙烷、丙烯蒸汽K=41.5 |  |
| 氟里昂11K=68.5 丁烷、异丁烷蒸汽K=43.5 |  |
| b. 过热水蒸汽 |  |
| 当P2>0.5P1时 |  |
| 当P2≤0.5P1时 |  |
| 式中：△t—水蒸汽过热度℃ Gs、P1、P2含义及单位同前。 |  |
| 5.两相流的Kv值计算： |  |
| 当介质为气液两相流量，一般采用分别计算液体和气体的Kv值，然后相加求取调节阀总Kv值，这种方法是基于两种流体相互独立互不影响的观点，但实际上随着液相和气相成分的变化，流体的状态趋向也不同，所以计算出Kv值的误差较大，在实际使用中常用的是湿蒸汽和含有水蒸汽的水。下面介绍一种蒸汽与凝液混合液体Kv值计算方法，计算步骤为： |  |
| （1）根据混合介质中蒸汽和凝液含量，求出汽化液。 |  |
| （2）根据汽化率及进口压力P1从图中查行修正系数Ks. |  |
| （3）将已知流量除以Ks得到相应的蒸汽流量作为计算流量。 |  |
| （4）应用蒸汽的Kv值计算公式求出Kv值。 |  |
| 6.口径选择步骤： |  |
| 根据过程，确定调节阀的口径，具体步骤为： |  |
| （1）首先根据生产能力和设备负荷计算最大流量Qmax和最小流量Qmin |  |
| （2）根据所选择的流量特性及系统特点选定S值，然后再根据压力分配和管路损失，确定最小压差△Pmin和最大压差△Pmax |  |
| （3）按流通能力计算公式，求行最大流量时的Kvs。 |  |
| （4）根据Kvs在所选产品型式的标准，选取大于Kvs并接近的Kv值。 |  |
| （5）根据选定的Kv值和流量特性，验证调节阀的开度，要求开度在10%与90%之间。 |  |
| （6）计算R，验算可调比。 |  |
| （7）名项验证合格后，根据Kv值确定调节阀的口径。 |  |